## Anexa 2 - A
ANEXA Nr. 2
la procedură
A. Cerințe privind întocmirea documentației supuse avizării
I. Documentația trebuie să prezinte următoarele date și informații:
1. informații generale; descrierea componentelor SACET care au făcut obiectul bilanțului (CET, CTZ, RT, RD, PT/ST, CTC, CTi/s);
2. perioada/anul pentru care a fost realizat bilanțul;
3. schema simplificată a SACET, cu puncte de măsură, date de intrare și rezultate de calcul;
4. tabel sintetic cu datele și rezultatele de bilanț;
5. analiza justificativă a pierderilor reale de energie termică comparativ cu pierderile tehnologice de energie termică, precum și a parametrilor/indicatorilor specifici bilanțului tehnologic comparativ cu limitele prevăzute de prezenta procedură.
II. Tabelul sintetic din documentație (pct. I.4) trebuie să respecte modelul general prezentat mai jos:
III. În Tabelul sintetic din documentație (pct. I.4) se preia doar structura din modelul general prezentat la pct. II și se completează doar datele pentru componentele/activitățile din cadrul SACET care au făcut obiectul bilanțului, cu adaptarea, după caz, a formulelor de calcul; pentru activitățile de producere, datele din coloana Bilanț termoenergetic tehnologic se completează doar dacă în lucrarea de bilanț au fost determinate pierderile tehnologice de producere, distinct față de pierderile reale.
IV. În cazul unor CTC care au punct termic distinct și o mică rețea care leagă fiecare centrală de punctul termic propriu, pierderile din această rețea și din punctul termic se asimilează pierderilor de producere din centrală și vor fi incluse în valoarea pierderilor de producere completată în Tabelul sintetic din documentație [parametrii (25) și (26) din modelul general prezentat la pct. II].
V. Rețelele magistrale prin care se asigură transportul energiei termice între centrale sau de la centrale amplasate la distanță de localitatea de destinație constituie parte a rețelei de transport, iar pierderile aferente acestora sunt incluse în pierderile din rețeaua de transport.
VI. Datele înscrise în Tabelul sintetic din documentație (pct. I.4) trebuie fundamentate, în coloana „Determinare”, prin trimiteri la datele/informațiile/calculele din capitole/secțiuni/pagini ale lucrării de bilanț sau, după caz, conform formulelor de calcul adaptate din modelul general prezentat la pct. II.

## Anexa 2 - B
ANEXA Nr. 2 la procedură
B. Elemente specifice lucrării de bilanț energetic în SACET în baza căreia se întocmește documentația supusă avizării
I. Lucrarea de bilanț se elaborează de către un auditor energetic autorizat.
II. Lucrarea de bilanț trebuie să prezinte următoarele date și informații:
1. informații generale — acte normative aplicabile, principii și ipoteze de calcul, precum și sursa datelor utilizate în calcul, atât pentru bilanțul real, cât și pentru bilanțul tehnologic;
2. conturul de bilanț care face obiectul lucrării —componentele/activitățile din cadrul SACET pentru care s-a realizat bilanțul;
3. unitatea de referință (anul/perioada) asociată bilanțului;
4. caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente/instalații cuprinse în conturul de bilanț;
5. prezentarea procesului tehnologic din conturul de bilanț;
6. aparate de măsură folosite, caracteristici tehnice și clasa de precizie;
7. scheme de flux tehnologic și puncte de măsură;
8. fișe de măsurători — date de intrare;
9. ecuații de bilanț și formule de calcul al pierderilor reale, respectiv tehnologice, pe fiecare categorie de pierdere și, respectiv, pe fiecare componentă SACET/activitate din cadrul SPAET;
10. bilanțul termoenergetic real — date și rezultate de calcul al pierderilor reale, tabelul de bilanț și diagrama Sankey;
11. analiza bilanțului real (compararea componentelor utile și de pierderi cu cele realizate în procese și instalații similare, de proiect, de recepție, de omologare, cunoscute pe plan intern, extern și în literatura de specialitate);
12. bilanțul termoenergetic tehnologic — date și rezultate de calcul al pierderilor tehnologice, tabelul de bilanț și diagrama Sankey;
13. analiza comparativă bilanț real — bilanț tehnologic;
14. plan de măsuri și acțiuni pentru creșterea eficienței energetice.
III. Pentru datele măsurate, utilizate în calculul pierderilor reale, care prezintă erori de măsură/înregistrare evidențiate prin valori neuzuale/nejustificate, se vor aplica corecțiile necesare obținerii unor valori credibile de pierderi reale, pe fiecare categorie de pierdere și, respectiv, pe fiecare componentă/activitate SACET.
IV. Pentru determinarea pierderilor tehnologice în activitățile de transport și distribuție a energiei termice prin rețelele SACET (RT, RD) trebuie îndeplinite următoarele condiții:
1. ipoteze de calcul:
(i) rețeaua are aceeași lungime și configurație ca în situația reală;
(ii) cantitățile de energie termică livrate la consumatori sunt aceleași ca în situația reală;
(iii) conductele, armăturile și izolațiile termice sunt în stare bună;
2. metodele și formulele de calcul pentru pierderile tehnologice de energie termică prin radiație/convecție (transfer de căldură în mediul ambiant) au la bază calculul fluxului termic liniar de la agentul termic care circulă prin conductă la mediul înconjurător în care se află conducta, conform normativelor tehnice aplicabile și/sau specificațiilor tehnice ale furnizorilor de echipamente;
3. pierderea de temperatură este sub valoarea-limită de 0,5 K/km;
4. randamentul izolației termice este mai mare de 80%;
5. valorile procentuale ale pierderilor sunt calculate raportând valoarea absolută a acestora la energia intrată în rețele, recalculată ca sumă dintre energia termică facturată la consumatori în bilanțul real și valorile absolute ale pierderilor tehnologice pe rețele;
6. pierderea masică de agent termic, medie anuală orară, în condiții normale de funcționare, nu este mai mare de 0,2% din volumul instalației în funcțiune.
V. Opțional, în lucrarea de bilanț pot fi determinate pierderile tehnologice în activitățile de producere a energiei termice în CET, CT, CTZ, CTC sau CTi/s, distinct față de pierderile reale, cu respectarea următoarelor condiții:
1. ipoteze de calcul:
(i) tehnologiile de producere sunt cele din situația reală;
(ii) exploatarea se face corect, la încărcarea reală;
(iii) echipamentele sunt în stare bună;
2. calculul se face pe baza datelor preluate din specificațiile tehnice ale furnizorilor de echipamente.
VI. Având în vedere ipotezele de calcul prevăzute la pct. IV.1 și V.1, datele și metoda de calcul utilizate pentru determinarea pierderilor tehnologice trebuie să asigure obținerea unor valori de pierderi tehnologice, pe fiecare categorie de pierdere și, respectiv, pe fiecare componentă SACET/activitate din cadrul SPAET, mai mici sau cel mult egale cu valorile corespunzătoare de pierderi reale.

## tabel II
II. Tabelul sintetic din documentație (pct. I.4)
1. Producere: CET, CT, CTZ racordate la RT
Parametru | UM | Determinare | Bilanț termoenergetic real | Bilanț termoenergetic tehnologic
Energie primară intrată în centrale (cu combustibilul) | MWh/an | (1) = (3) + (5) + (7) | 0 | 0
| % | (2) = 100% | 100% | 100%
Pierderi de producere | MWh/an | (3) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (4) = (3)/(1) x 100
— din care pierderi cu gazele de ardere la coș | MWh/an | (3.1) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (4.1) = (3.1)/(1) x 100
Energie termică vândută la consumatori de la gardul centrale | MWh/an | (5) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (6) = (5)/(1) x 100
Energie termică livrată în RT | MWh/an | n (7) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (8) = (7)/(1) x 100
2. Transport: RT
Energie intrată | MWh/an | (9) = (11) + (13) + (15) [= (7)] | 0 | 0
| % | (10) = 100% | 100% | 100%
Pierderi în RT (inclusiv rețele magistrale de legătură și/sau MT, dacă este cazul) | MWh/an | (11) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (12) = (11)/(9) x 100
— din care pierderi prin radiație/convecție | MWh/an | (11.1) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (12.1) = (11.1)/(9) x 100
Energie termică vândută la consumatori din RT (direct și/sau prin MT) | MWh/an | (13) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (14) = (13)/(9) x 100
Energie termică livrată în RD | MWh/an | (15) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (16) = (15)/(9) x 100
3. Distribuție: RD racordată la RT
Energie intrată | MWh/an | (17) = (19) + (21) [= (15)] | 0 | 0
| % | (18) = 100% | 100% | 100%
Pierderi în RD (inclusiv PT/ST) | MWh/an | (19) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (20) = (19)/(17) x 100
— din care pierderi prin radiație/convecție | MWh/an | (19.1) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (20.1) = (19.1)/(17) x 100
Energie termică vândută la consumatori din RD | MWh/an | (21) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (22) = (21)/(17) x 100
4. Producere: CTC
Energie primară intrată în centrale (cu combustibilul) | MWh/an | (23) = (25) + (27) + (29) | 0 | 0
| % | (24) = 100% | 100% | 100%
Pierderi de producere (inclusiv transformare agent termic primar-secundar) | MWh/an | (25) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (26) = (25)/(23) x 100
— din care pierderi cu gazele de ardere la coș | MWh/an | (25.1) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (26.1) = (25.1)/(23) x 100
Energie termică vândută la consumatori de la gardul centralelor | MWh/an | (27) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (28) = (27)/(23) x 100
Energie termică livrată în rețele | MWh/an | (29) — capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (30) = (29)/(23) x 100
5. Distribuție: rețele CTC
Energie intrată | MWh/an | (31) = (33) + (35) [= (29)] | 0 | 0
| % | (32) = 100% | 100% | 100%
Pierderi în rețele | MWh/an | (33) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (34) = (33)/(31) x 100
— din care pierderi prin radiație/convecție | MWh/an | (33.1) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (34.1) = (33.1)/(31) x 100
Energie termică vândută la consumatori din rețele | MWh/an | (35) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (36) = (35)/(31) x 100
6. Producere: CTi/s
Energie primară intrată în centrale (cu combustibilul) | MWh/an | (37) = (39) + (41) | 0 | 0
| % | (38) = 100% | 100% | 100%
Pierderi de producere | MWh/an | (39) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (40) = (39)/(37) x 100
— din care pierderi cu gazele de ardere la coș | MWh/an | (39.1) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (40.1) = (39.1)/(37) x 100
Energie termică vândută la consumatori | MWh/an | (41) - capitol/secțiune/pagină din lucrare de bilanț
| % | (42) = (41)/(37) x 100